根据《北京市电力公司电力设备状态检修试验规程》规定, 额定分接电压 比允许偏差为 \(\pm 5 \%\) 。该变压器电压比试验结果不合格, 表现为 \(U_{\mathrm{BC}} / U_{\mathrm{bc}}\) 和 \(U_{\mathrm{CA}} / U_{\mathrm{ca}}\) 超出允许值; 该变压器联结组标号检定合格。

（4）交流耐压试验。通过对该变压器进行交流耐压试验, 在加压的过程中 发现电压始终为零, 电流突增, 耐压试验不合格。

(5) 试验小结。

1）该变压器直流电阻试验、绝缘电阻试验、电压比测量和交流耐压试验 均不合格;

2）该变压器高压侧 B 相绕组圈存在断股现象;

3）该变压器高压侧有接地现象;

4）该变压器低压侧绕组应完好。

\section{2 解体分析}

\section{2.1 变压器本体解体分析}

通过对故障变压器进行解体, 如图 3 图 7 所示:

Page 30:

（1）高压侧 A 相和 B 相套管周边均有喷油的痕迹。

（2）该变压器 B 相绕组与其他两相相比, B 相整体变形且上移, 且与 B 相 绕组对应的上夹件部位有放电烧蚀痕迹。

（3） B 相高压侧绕组最外一层高压绕组明显上移, 高压绕组的上段部分存 在断股现象（匝间、层间均有烧蚀痕迹）; 低压侧绕组、低压与高压之间的绝 缘筒未见放电烧蚀现象。

图 3 送检变压器整体外观情况

图 5 上夹件放电烧蚀痕迹

（与 B 相绕组对应部位）

图 4 故障变压器吊芯整体情况

图 6 B 相高压绕组扭曲变形

\subsection*{2.2.2 有载调容开关解体分析}

通过对有载调容开关解体发现:

（1）有载调容开关内绝缘油已被烧黑, 如图 8 所示;

（2）开关筒体的 B 和 B0 静触头有放电烧蚀痕迹, 选择开关相对应的动触 头 B0 也有烧蚀痕迹, 如图 9 和图 10 所示。

Page 31:

图 7 B 相高压绕组上段部分断股烧蚀痕迹

图 8 有载调容开关油已被烧黑

(a) 开关筒体内部静触头 B 和 \(\mathrm{B}_{0}\) 烧蚀痕迹

图 9 有载调容开关放电烧蚀痕迹

图 10 静触头 B 和 B0 对应开关筒体外部照片

Page 32:

2. 2.3 解体小结

通过上述对变压器和有载调容开关解体, 得出如下结论:

(1) B 相绕组高压侧存在断股现象, 且最外一层绕组明显上移;

(2) B 相高压绕组对上夹件有放电烧蚀痕迹;

(3) 低压绕组无异常;

(4) 有载调容开关筒体内部静触头 B 和 B0 有放电烧蚀痕迹, 相对应的选 择开关的动触头 B0 也有放电烧蚀痕迹。

\section*{3. 故障原因分析}

\section*{3.1 控制器历史信息分析}

通过对控制器进行信息收集, 部分信息截图如图 11 所示。

图 11 变压器历史投切信息

通过采集到的信息可以看出, 该变压器在 2016 年 1 月 16 日 7 时 14 分自动 投切到低容状态后, 就没有其他的数据信息采集（后几条记录信息为进行试验时 手动操作的信息记录）；1月16日 21 时 3 分, 该变压器发生故障。根据历史信息 记录发现, 该变压器一天自动投切两次, 基本上在早上 7 时左右自动投切到低容 状态, 晚上 21 时左右自动投切到高容状态。由此可以初步判断, 该变压器在 1 月 16 日 21 时左右由于负荷超出限值理应自动投切到高容状态时发生故障。

Page 33:

3.2 有载调容开关投切过程分析

根据变压器调容原理画出选择开关从低容 投切到高容动作示意图 (高压端), 如图 12 所 示。低容状态和高容状态下开关触头示意图 (高压端), 如图 13 和图 14 所示, 实现变压器 左变压器 高压端的星角转换 \((Y \rightarrow D)\) 。可知低容时选择 开关动触头 0 和 X3 与开关筒体静触头 0 和 X3 对应连接, 调容投切时选择开关带动动触头顺 时针旋转, 到高容时动触头 \(\mathrm{B}\) 和 \(\mathrm{X} 1\) 与静触头 \(\mathrm{B}\) 和 X1 连接 (另两相对应连接), 如图 15、

图 13 低容状态下有载调容开关触头示意图 (高压端, \(0-\mathrm{X} 3\) 连接, 另两相对应)

图 14 高容状态下有载调容开关触头示意图 (高压端, B-X1 连接, 另两相对应)

根据解体的开关故障现象和上述分析判断出, 有载调容开关从低容状态投 切到高容状态的过程中, 即选择开关动触头从 0 位置经过渡抽头 B0 转动到 B 的过程中发生故障。

\section{3 本次故障过程分析}

由上述分析可知, 该变压器在从低容投切到高容的过程中发生故障, 故障 原因为该变压器 \(\mathrm{B}\) 相高压绕组内部因导线毛刺或匝绝缘破损, 存在非贯穿性缺 陷; 在开关切换时, 由于存在机械振动、操作过电压以及短时过电流冲击等原 因, 导致 \(\mathrm{B}\) 相高压绕组匝绝缘击穿, 形成层间绝缘短路; \(\mathrm{B}\) 相短路瞬间产生的 电动力使 \(\mathrm{B}\) 相高压绕组上移, 造成高压绕组对上夹件放电, 导致线路发生接地 故障。

\section{4 结论与建议}

\section{1 结论}

本次变压器故障属于产品质量问题。由于 \(\mathrm{B}\) 相高压绕组在制造过程中存在

Page 34:

产品质量问题, 开关在投切过程中产生操作过电压, 导致 B 相高压绕组绝缘击 穿, 形成匝间短路, 瞬间造成层间短路, 变压器发生故障。

\section{2 建议}

（1）建议核查同厂家同批次变压器设备, 了解在运变压器运行状态;

（2）建议厂家加强产品质量生产过程监控，严把质量关。

\section{第三节 柱上负荷开关故障案例}

\section{案例一 密封不良导致柱上负荷开关故障}

\section{1. 故障基本情况}

\section{1 故障概述}